**О состоянии охраны труда и эксплуатации электроустановок на строительных объектах и стройплощадках области**

 Филиалом Госэнергогазнадзора по Могилевской области за 5 месяцев 2022 г. были проведены 15 обследований технического состояния электроустановок и оценка организации их эксплуатации на строительных площадках организаций и их структурных подразделений Могилевской области. По результатам обследований выявлены 124 нарушения требований действующих ТНПА, выданы 13 требований (предписаний).

 Наибольшее число нарушений было выявлено при обследованиях строительных площадок следующих организаций:

 - филиала «Строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» (на объекте: строительство многоквартирного жилого дома г. Осиповичи выявлено 19 нарушений);

 - ОАО «Промжилстрой» (на объекте: строительство многоквартирного жилого дома в аг. Полыковичи Могилевского района выявлено 14 нарушений);

 - ОДО «ЮрСтройМаш» (на объекте: строительство жилого дома г. Могилев, ул. Первомайская выявлено 11 нарушений).

При обследованиях также выявлены нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде. По выявленным нарушениям вынесены 6 предложений о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования (далее – предложение о запрете) в отношении:

 - государственного учреждения «Могилевский городской архив» (2 предложения о запрете);

 - ГУК ДСП «Кличевская ПМК № 258» (1 предложение о запрете);

 - ИП Зайцева М.Е. (1 предложение о запрете);

 - филиала «Строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев» ОАО «Дорстроймонтажтрест» (1 предложение о запрете);

 - ИП Нилова О.С. (1 предложение о запрете).

 Из 6 выданных предложений о запрете не устранены в установленный срок 3:

 - государственным учреждением «Могилёвский городской архив» - 2 (электротехнический персонал не обеспечен испытанными средствами защиты, используемыми в электроустановках; электроустановки стройплощадки здания архива подключены к электрической сети в нарушение установленного порядка, без допуска в эксплуатацию вновь смонтированных электроустановок). По результатам обследования направлено письмо в вышестоящую организацию для принятия мер. Лицо, ответственное за электрохозяйство, привлечено к административной ответственности. Также филиалом подготовлены и направлены документы для рассмотрения в экономический суд.

 - ГУК ДСП «Кличевская ПМК № 258» - 1 (отсутствует электротехнический персонал, не назначено лицо ответственное за электрохозяйство). По результатам обследования направлено письмо в вышестоящую организацию, руководитель привлечен к административной ответственности. Филиалом направлены материалы для рассмотрения в экономическом суд. Судом вынесено решение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования.

 Наиболее часто выявляемые на объектах строительства нарушения при обследованиях:

 - подключение и эксплуатация электроустановок без получения в установленном порядке акта осмотра (допуска) Госэнергогазнадзора;

 - отсутствие защиты от механических повреждений удлинителей для подключения переносного электроинструмента и кабели;

 - подключение в шкафах распределительных (ШР) групповых линий для подключения электрооборудования без установки устройства защитного отключения (УЗО);

 - отсутствие на корпусах переносного электроинструмента и вспомогательного оборудования инвентарных номеров и даты следующей проверки;

 - отсутствие запирающих устройств или не закрытие ШР;

 - отсутствие надписей диспетчерского наименования, предупреждающих знаков или плакатов безопасности на электрощитах;

 - непроведение профилактических испытаний электроустановок.

 Хотелось бы напомнить, что 31.03.2021г. при проведении строительных работ в охранной зоне линий электропередачи 10кВ в Минском районе произошел групповой несчастный случай, в результате которого тяжелые травмы получили двое мужчин. В соответствии с договором субподряда пострадавшие выполняли работы по обшивке металлопрофилем здания склада с помощью передвижной вышки-тура. При перемещении по наклонной плоскости бетонного покрытия, приблизили ее на недопустимое расстояние до токоведущих частей воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ и были травмированы электрическим током.

 Также ежегодно в республике происходят несчастные случаи при работе автотранспортной техники в охранных зонах воздушных линий электропередачи при осуществлении погрузочно – разгрузочных работ.