- Пожарно-техническое обследование объектов строительства

Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям окончена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации УП «Кричевское пожарно-спасательное дело» РГОО БДПО и ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260» на объекте строительства: «Строительство средней школы на 1020 учащихся в микрорайоне «Комсомольский» с благоустройством прилегающей территории в г. Кричеве».

При проверке УП «Кричевское пожарно-спасательное дело» РГОО БДПО на строительной площадке объекта: «Строительство средней школы на 1020 учащихся в микрорайоне «Комсомольский» с благоустройством прилегающей территории в г. Кричеве»,  допущены нарушения обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: начаты работы по огнезащитной обработке воздуховодов системы дымоудаления огнезащитным составом, не имеющим протокола испытаний, подтверждающего применение данного состава в системах вытяжной противодымной вентиляции.

В ходе проверки ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260» на объекте строительства: «Строительство средней школы на 1020 учащихся в микрорайоне «Комсомольский» с благоустройством прилегающей территории в г. Кричеве» установлено, что прорабом  ГУКДСП «Костюковичская ПМК №260» допущены нарушения законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

строящееся здание школы не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Кроме того, в нарушении проектной документаций: в строящемся здании часть противопожарных дверей установлена на монтажную пену, не на всех дверях наружных эвакуационных выходов и выходов на лестничные клетки установлены запоры, которые могут быть открыты изнутри без ключа, не в полном объеме выполнены мероприятия, обеспечивающие самозакрывание и уплотнение в притворах противопожарных и дымонепроницаемых дверей, при устройстве системы наружного утепления консольной части здания школы (класса пожарной опасности КН0) применен горючий материал (плиты пенополистирольные), не выполнен зазор шириной не менее 0,05 м (составляет 0,04 м) между маршами лестниц и ограждениями лестничных маршей в лестничной клетке между 2-м и 3-м этажами 3-го блока здания школы, не обеспечен предел огнестойкости и класс пожарной опасности лестничных маршей и площадок (зазоры между стеной и маршами (площадками) лестничных клеток заполнены монтажной пеной).

По результатам проверки прораб ГУКДСП «Костюковичская ПМК №260»  привлечен к административной ответственности.