| Дзяржаўная ўстанова «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял Дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ | Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) Филиал Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| вул. Крупскай, 33Б, 213500, г. Крычаў тэлефон/факс (02241) 3-48-97 УНП 193226714 Р/р. BY05AKBB30121054540817000000 у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY21700 | ул. Крупской, 33Б, 213500, г. Кричев телефон/факс (02241) 3-48-97 УНП 193226714 Р/сч. BY05AKBB30121054540817000000 в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21700 |
| __________№ _____ на №___ад____________ | Руководителю ____________________________ |
| Об обеспечении электробезопасности для владельцев фонтанов, а также передвижных и стационарных аттракционов |  |

Информационное письмо

Об обеспечении электробезопасности для владельцев фонтанов,  а также передвижных и стационарных аттракционов

В Республике Беларусь ежегодно имеют место несчастные случаи с гражданами, связанные с поражением электрическим током при посещении развлекательных  аттракционов, фонтанов. Основными причинами  таких  случаев  являются  неудовлетворительная  организация  эксплуатации  электрооборудования и  не выполнение элементарных правил электробезопасности.

Так 21.06.2121 гражданка во время прогулки  со знакомыми по городу Докшицы присела на край фонтана, у здания райисполкома свесив ноги в воду, где попала под действие электрического тока. Пострадавшая упала в воду. Очевидцы пытались оказать помощь, но почувствовав воздействие электрического тока, оставили попытки. Тело потерпевшей было извлечено из воды работниками Докшицкого ГРОЧС с применением средств индивидуальной защиты. Прибывшими работниками УЗ «Докшицкая ЦРБ» была констатирована смерть. Возможной причиной несчастного случая (появления электрического потенциала) послужило повреждение светильника декоративной подсветки фонтана и, как следствие появления напряжение напряжения на корпусе светильника.

В целях предотвращения случаев электротравматизма Кричевское межрайонное отделение филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области в порядке Государственного энергетического  надзора –

РЕКОМЕНДУЕТ:

- При подключении вновь вводимых  фонтанов,  а также передвижных и стационарных аттракционов обеспечить разработку проектной документации электроснабжению объектов.

- В соответствии с разработанной проектной документацией обеспечить выполнение квалифицированным персоналом электромонтажных работ по устройству электроснабжения фонтанов,  а также передвижных и стационарных аттракционов.

- После завершения электромонтажных работ обеспечить проведение электрофизических измерений (с оформлением соответствующих протоколов измерений). Для этого необходимо обратится в организацию, проводящую данный вид работ;

- Обратиться в территориальный орган государственного энергетического и газового надзора для осмотра инспектором Госэнергогазнадзора смонтированных электроустановок и выдачи заключения о возможности ввода в эксплуатацию электроустановок.

Осмотр инспектором Госэнергогазнадзора вновь смонтированных электроустановок позволит выявить возможные замечания по устройству, монтажу электроустановок и минимизировать случаи возникновения электротравматизма и аварийных ситуаций при дальнейшей эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации  фонтанов,  а также передвижных и стационарных аттракционов ответственным работникам:

- Организовать учет всех используемых переносных электроприемников (в том числе удлинителей, иллюминации, светотехнического оборудования и т.п.).

- Проведение необходимых периодических и при подключении электрофизических измерений и испытаний переносных (передвижных)  и стационарных электроприемников.

- В процессе эксплуатации электроустановок необходимо следить за состоянием розеток, выключателей, арматуры осветительных приборов.

Кричевское межрайонное отделение филиала государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилёвской области