Кричевским районным отделом по ЧС проведена проверка УКПП «Коммунальник»

Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям окончена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации УКПП «Коммунальник».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

УКПП «Коммунальник» (г.Кричев, ул.Комсомольская, 103):

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке;

- не размещены, в здании административно-бытового корпуса, на всем протяжении путей эвакуации знаки пожарной безопасности;

- не размещены на территории предприятия и в зданиях знаки пожарной безопасности;

- на наружной стороне дверей складских и производственных помещений не размещены указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны согласно приложению;

- у въезда на территорию предприятия не вывешена схема с нанесенными на ней действующими зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами;

- здания и территория предприятия не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

- определенные приказом руководителя специально отведенные места для курения не оборудованы и не обозначены указателями «Место для курения», а также не обозначены знаками пожарной безопасности.

Общежитие (г.Кричев, м-н Комсомольский д.22):

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении (;

- помещения коридоров не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- помещения кухонь не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

- не размещены на всем протяжении путей эвакуации знаки пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация распределительных электрощитов, на всех этажах, в закрытом состоянии;

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке;

- наружные эвакуационные двери, закрыты на замок, который не может быть открыт изнутри без ключа.

Общежитие (г.Кричев, м-н Комсомольский д.6):

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении;

- помещения коридоров не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- помещения кухонь не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

- не размещены на всем протяжении путей эвакуации знаки пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация распределительных электрощитов, на всех этажах, в закрытом состоянии;

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке;

- наружные эвакуационные двери, закрыты на замок, который не может быть открыт изнутри без ключа.

Общежитие (г.Кричев, м-н Комсомольский д.29):

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении;

- помещения коридоров не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- помещения кухонь не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

- не размещены на всем протяжении путей эвакуации знаки пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация распределительных электрощитов, на всех этажах, в закрытом состоянии;

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке;

- наружные эвакуационные двери, закрыты на замок, который не может быть открыт изнутри без ключа.

Общежитие (г.Кричев, м-н Сож 23):

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении;

- помещения коридоров не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- помещения кухонь не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

- не размещены на всем протяжении путей эвакуации знаки пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация распределительных электрощитов, на всех этажах, в закрытом состоянии;

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке;

- наружные эвакуационные двери, закрыты на замок, который не может быть открыт изнутри без ключа.

Общежитие (г.Кричев, м-н Сож 23 а):

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении;

- помещения коридоров не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- помещения кухонь не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

- не размещены на всем протяжении путей эвакуации знаки пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация распределительных электрощитов, на всех этажах, в закрытом состоянии;

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке;

- наружные эвакуационные двери, закрыты на замок, который не может быть открыт изнутри без ключа.

Общежитие (г.Кричев, ул.Октябрьская д.36):

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении;

- помещения коридоров не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- помещения кухонь не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

- не размещены на всем протяжении путей эвакуации знаки пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация распределительных электрощитов, на всех этажах, в закрытом состоянии;

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке;

- наружные эвакуационные двери, закрыты на замок, который не может быть открыт изнутри без ключа.

Гостиница «Янтарь»:

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке;

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении;

- наружные эвакуационные двери, закрыты на замок, который не может быть открыт изнутри без ключа.

Общее по котельным:

- территории котельных не в полной мере оснащены пожарными щитами.

Общие противопожарные мероприятия:

- не проведена обязательная подготовка по программе пожарно-технического минимума работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных инструктажей (;

- проведение подготовки по программе пожарно-технического минимума с работниками организации не фиксируется;

- работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не в полном объеме обеспечены самоспасателями.