- Пожарно-техническое обследование КУП «Кричевская ПМК №264»

В декабре 2016 года инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям окончена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации КУП «Кричевская ПМК № 264» на объекте строительства: «20-квартирный жилой дом №20 по ул.Микрорайон Комсомольский в г.Кричеве».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

в бытовых вагончиках и прорабской КУП «Кричевская ПМК № 264» допускается эксплуатация не соответствующих требованиям ТНПА отопительных печей; у въезда на строительную площадку не размещена схема с нанесенными строящимся и временными зданиями, выездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождением источников противопожарного водоснабжения; на территории строительной площадки не размещены знаки пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА; бытовые вагончики и прорабская КУП «Кричевская ПМК № 264» на строительной площадке размещены не в соответствии со строительным генеральным планом, проектом организации строительства.

Кроме того в нарушение проектной документации: не выполнен зазор шириной не менее 0,05 м (составляет 0,04 м) между маршами лестниц и ограждениями лестничных маршей в лестничной клетке между 2-м и 3-м этажами; не представлена рабочая документация (проект производства работ, технологическая карта, подтверждающие документы натурных огневых испытаний) на устройство принятой проектной документацией системы утепления класса пожарной опасности КН2.

- По результатам проверки ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности привлечено к административной ответственности.