**Проведен мониторинг физкультурно-спортивного учреждения «Кричевский физкультурно-оздоровительный комплекс»**

Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг физкультурно-спортивного учреждения «Кричевский физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенного по адресу: г. Кричев, ул. Комсомольская, 118, по вопросу соблюдения противопожарных требований. По результатам мониторинга установлено, что на объектах допускаются нарушения требований и норм пожарной безопасности:

 *Здание ФСУ «Кричевский ФОК» г. Кричев ул. Комсомольская,118*: не восстановлена целостность противопожарной перегородки, разделяющей помещение склада и вентиляционной камеры;

производится хранение спортивного инвентаря и других материалов в помещении вентиляционной камеры;

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в здании манежа находится в неработоспособном состоянии;

планы эвакуации не выполнены в соответствии с требованиями, определяемыми МЧС;

двери, расположенные на путях эвакуации (двери лестничных клеток, наружные эвакуационные двери, оборудованы замками (запорами), которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

отсутствуют акты проверки внутреннего противопожарного водопровода;

производится хранение материалов в подвальном помещении;

отсутствуют устройства для открывания окон (фрамуг), входящих в систему противопожарной защиты лестничных клеток.

*В ходе проведения мониторинга помещений спортивного комплекса «Локомотив», по адресу: г. Кричев,**ул. Пугачева, 43 выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:*

двери, расположенные на путях эвакуации, оборудованы замками (запорами), которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

планы эвакуации не выполнены в соответствии с требованиями, определяемыми МЧС.

*В ходе проведения мониторинга помещений раздевалок на территории стадиона «Цементник», по адресу: г. Кричев, ул. Коммунистическая, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:*

двери, расположенные на путях эвакуации, оборудованы замками (запорами), которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

планы эвакуации не выполнены в соответствии с требованиями, определяемыми МЧС;

в помещении парильной сауны перфорированный сухотруб выполнен не по всему периметру;

отделка парильного помещения выполнена из древесины хвойных пород;

в помещении сауны над печью-каменкой под потолком отсутствует теплоизоляционный щит из негорючих материалов.

По результатам мониторинга и.о. директора ФСУ «Кричевский ФОК» вручены рекомендации.

При проведении мониторингов проведены совместные практические тренировочные занятия по действиям персонала в случае возникновения пожара. Осуществлена проверка исправности и работоспособности системы пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре на вышеуказанных объектах, данные системы обслуживаются и исправны. Передача сообщений о пожаре осуществляется посредством УО СПИ «Молния».

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

Роман Устиненко