- Проверка ФСУ «Кричевский ФОК»

- Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям была проведена проверка ФСУ «Кричевский ФОК».

В ходе проведенной проверки установлено, что нарушены требования ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь», Технического кодекса установившейся практики Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре ТКП 45-2.02-279-2013, Система стандартов пожарной безопасности «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»СТБ  1392-2003, Технического кодекса установившейся практики «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара ТКП 475-2013», а именно:

- автоматическая пожарная сигнализация здания манежа находится в не работоспособном состоянии согласно акта технического освидетельствования;

- не все работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины обеспечены самоспасателями;

- на территории и в зданиях ФСУ «Кричевский ФОК» не размещены знаки пожарной безопасности, обозначающие пожарное оборудование, первичные средства пожаротушения;

- двери лестничных клеток здания бассейна не отрегулированы, не обеспечивается их плотное самозакрывание, (отсутствуют  уплотнения в притворах и устройства самозакрывания);

- наружные эвакуационные двери зданий бассейна и манежа не оборудованы внутренними легкооткрывающимися (без ключа) замками и запорами.

За допущенные нарушения требований ТНПА к административной ответственности привлечен руководитель ФСУ «Кричевский ФОК» Цимбалистов А.С.