Проведены мониторинги в общежитиях Кричева

Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с 1 по 10 мая 2018 года проведены мониторинги в 11 общежитиях. В ходе проведения мониторингов проверены знания требований пожарной безопасности и действий на случай пожара, жильцы проинструктированы о мерах пожарной безопасности в общежитиях, а также проведены отработки планов эвакуации. Во всех общежитиях были выявлены нарушения нормативно- правовых актов в области пожарной безопасности, а именно:

УО «Кричевский государственный профессиональный агротехнический колледж»

Общежитие:

отсутствует доступ к первичным средствам пожаротушения и кранам внутреннего противопожарного водоснабжения (ключи от пожарных шкафов находятся у вахтеров);

помещения кухни не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям формы, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

не все комнаты на 5-ом этаже оборудованы автономными пожарными извещателями.

Учебный корпус:

не все эвакуационные двери, ведущее наружу, имеют устройства для свободного открывания дверей изнутри без ключа;

поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям формы, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

3-ий этаж не оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре;

система оповещения на 2-ом этаже находится в неработоспособном состоянии;

не в полном объеме автомастерские обеспечены первичными средствами пожаротушения;

не проводится проверка пожарных насосов на их работоспособность;

в помещении столовой выполнена перегородка из горючих материалов.

ГУО «Могилевский областной лицей № 4»:

в жилых комнатах общежития автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (не поступает сигнал от тепловых пожарных извещателей на приемно-контрольный прибор);

автоматическая пожарная сигнализация в общежитии не оборудована выводом сигнала о срабатывании и неисправности на пульт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

в общежитии не обеспечивается плотное самозакрывание дверей, входящих в систему противодымной защиты на 1-3 этажах;

дверь выхода из коридора на лестничную клетку в правом крыле 5-го этажа и двери выхода из помещения с массовым пребыванием людей (актовый зал) на 1-ом этаже общежития, а также наружные эвакуационные двери основного и запасного выходов учебного корпуса оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

не обеспечивается исправность и готовность к применению средств противопожарной защиты и пожаротушения в общежитии (раструбы 4 порошковых огнетушителей ОП-4 неисправны, не подвергаются проверке самоспасатели и не ведется документация на них;

поэтажные планы эвакуации людей при пожаре в общежитии и учебном корпусе не соответствуют требованиям формы, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Общежитие ОАО «Кричеврайагропромтехснаб»:

автоматическая пожарная сигнализация находится в неработоспособном состоянии и не обслуживается;

краны внутреннего противопожарного водоснабжения правого крыла не укомплектованы рукавами и стволами, имеющиеся рукава в пожарных кранах левого крыла скатаны в одинарную скатку, огнетушители сформированы в одном месте на 1-ом этаже здания в комнате заведующей;

устройства для самозакрывания дверей в лестничных клетках 1-го этажа находятся в неисправном состоянии;

поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям формы, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

работники объекта, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями;

автоматическая пожарная сигнализация не оборудована выводом сигнала о срабатывании и неисправности на пульт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Общежитие Кричевского участка дистанции гражданских сооружений:

замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

не обеспечивается готовность к применению средств противопожарной защиты (рукавов пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ПК-№№ 2-10);

пути эвакуации в лестничных клетках не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности;

пожарная сигнализация не оборудована выводом сигнала о срабатывании и неисправности установки автоматической пожарной сигнализации на пульт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

УКПП «Коммунальник»

Общежитие по ул. Космонавтов, 14:

не обеспечивается техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации;

двери лестничных клеток закрываются на запоры со стороны лестничных клеток;

Общежитие по микрорайону «Комсомольский», 22:

запорные механизмы кранов внутреннего противопожарного водоснабжения находятся в неисправном состоянии, 2 крана внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами;

Общежитие по микрорайону «Комсомольский», 6:

запорные механизмы кранов внутреннего противопожарного водоснабжения находятся в неисправном состоянии, кран внутреннего противопожарного водопровода не укомплектован рукавом и стволом;

Общежитие по ул. Октябрьской, 36а:

поэтажные коридоры и помещения кухни не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

Общежития по микрорайону «Комсомольский», 6, «Сож» 23а, улице Октябрьской, 36а:

автоматическая пожарная сигнализация не оборудована выводом сигнала о срабатывании и неисправности на пульт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Все подведомственные общежития УКПП «Коммунальник:

не во всех комнатах автономные пожарные извещатели находятся в исправном состоянии;

помещения кухонь не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

не все двери, входящие в систему противодымной защиты, оборудованы устройствами для самозакрывания и не обеспечиваются плотным самозакрыванием;

поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям формы, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

работники объекта, являющиеся членами добровольной пожарной дружины и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями.

По результатам мониторингов собственникам общежитий вручены рекомендации.