Проведен мониторинг магазина № 1 УТП «Омега макс»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 1 УТП «Омега макс» по адресу: г. Кричев м-н Комсомольский, 22.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

допускается размещение товаров, горючих материалов, мебели и торгового оборудования на путях эвакуации (проходы) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и препятствующих безопасной эвакуации;

допускается складирование товара и материалов на рампе;

допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами;

не обеспечивается свободный доступ к средствам противопожарной защиты (установкам автоматической пожарной сигнализации», (огнетушителям), а также постоянную готовность их к применению;

стеллажи в складских помещениях магазина выполнены из горючего материала;

графическая часть плана эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям Постановления МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом требований эксплуатационной документации;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

инструкциями по пожарной безопасности не определены специально отведенные места для курения;

не определены расчетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений;

автоматическая пожарная сигнализация не оборудована выводом сигнала о срабатывании и неисправности на пульт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

двери, расположенные на путях эвакуации (основного выхода) не оборудованы замками, обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума, работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе (работников ответственных за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей);

не проводится проверка самоспасателей, каждому самоспасателю не присвоен порядковый номер. на каждый самоспасатель не заведена учетная карточка и журнал учета самоспасателей. За каждым самоспасателем не закреплен персонально пользователь из числа работников, задействованных в реализации плана эвакуации из здания при пожаре;

приказом не назначено лицо, ответственное за эксплуатацию, техническое обслуживание и обеспечение исправности самоспасателей;

не проводится инструктаж работников объекта, задействованных в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре правилам применения самоспасателей под роспись (с практической отработкой их одевания, если это допустимо технической и эксплуатационной документацией на самоспасатели). Допуск работников к пользованию самоспасателям осуществлять после изучения конструкции, правил его использования и мер безопасности при работе в нем;

не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

Директору УТП «Омега макс» Мачульской Вере Федоровне вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

капитан внутренней службы	Ю.Н.Сигаев