Мониторинг Кричевского участка дома связи Могилевской дистанции сигнализации и связи транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

Работниками Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности Кричевского участка дома связи Могилевской дистанции сигнализации и связи транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенного по адресу: г.Кричев, ул.Пугачева, д.33 (начальник – Дроздов Артем Владимирович).

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

в дверях лестничной клетки на первом этаже здания АБК устройство для самозакрывания находиться в неисправном состоянии;

графическая часть плана эвакуации людей при пожаре здания АБК не соответствует требованиям Постановления МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

пути эвакуации в лестничных клетках здания АБК не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

на 3-м этаже здания двери выхода в лестничную клетку не оборудованы устройствами для самозакрывания.

Начальнику Кричевского участка дома связи Могилевской дистанции сигнализации и связи транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	А.В.Супареко