Проведен мониторинг производственной базы Кричевского участка дистанции гражданских сооружений

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности производственной базы Кричевского участка дистанции гражданских сооружений. Начальник Кричевского участка Могилевской дистанции гражданских сооружений – Асмоловский Александр Михайлович.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

графическая часть плана эвакуации людей при пожаре производственной базы не соответствует требованиям Постановления МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

в здании производственной базы, двери, расположенные на путях эвакуации (двери запасного и основного выходов) не оборудованы замками, обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа.

пути эвакуации в лестничных клетках здания АБК не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.

Начальнику Кричевского участка Могилевской дистанции гражданских сооружений вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	А.В.Супареко