Проведен мониторинг магазина № 612 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 612 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич) по адресу: г. Кричев, м-н. Сож, 22а.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

помещения магазина не укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности;

допускается размещение товаров, горючих материалов, мебели и торгового оборудования на путях эвакуации (проходы) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и препятствующих безопасной эвакуации;

допускается складирование товара и материалов на рампах;

допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами;

не обеспечивается свободный доступ к средствам противопожарной защиты (установкам автоматической пожарной сигнализации», (огнетушителям), а также постоянную готовность их к применению;

стеллажи в складских помещениях магазина выполнены из горючего материала;

графическая часть плана эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям Постановления МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

допускается размещение товаров, горючих материалов в помещении электрощитовой;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом требований эксплуатационной документации;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

инструкциями по пожарной безопасности не определены специально отведенные места для курения;

не определены расчетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений.

Региональному управляющему филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

капитан внутренней службы	Ю.Н.Сигаев