Проведен мониторинг магазина № 632 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 632 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич) по адресу: г. Кричев, ул. Ленинская, 61/2.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

двери запасного и основного выходов оборудованы замками не  обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

на путях эвакуации (выход из торгового зала в тамбур) в месте перепада высоты уровня не предусмотрен пандус;

допускается размещение товаров, горючих материалов, торгового оборудования на путях эвакуации (тамбур выхода из складского помещения) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и  препятствующих безопасной эвакуации;

в складском помещении допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами;

допускается хранение горючих материалов в противопожарных разрывах между зданиями;

не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений;

не определено инструкциями по пожарной безопасности и не оборудованы места для курения;

не заведен журнал учета самоспасателей, учетные карточки на самоспасатели не соответствуют установленной ТНПА форме, за имеющимися самоспасателями закреплен только один пользователь;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями и не обозначено их место размещения;

работников объекта, задействованных в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре не проинструктированы правилам применения самоспасателей под роспись;

не организовано своевременное обновление стенда с информацией о пожарной безопасности.

Региональному управляющему филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	Д.М.Акимов