Проведен мониторинг магазина № 633 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 633 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич) по адресу: г. Кричев, ул. Фрунзе 8/12.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

антикражные ворота размещены на расстоянии менее ширины дверного полотна эвакуационного выхода из торгового зала;

допускается размещение товаров, горючих материалов, мебели и торгового оборудования на путях эвакуации (проходы, двери запасного выходов) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и  препятствующих безопасной эвакуации;

не разработан план эвакуации людей при пожаре;

допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами;

высота порога в дверном проеме запасного выхода на путях эвакуации выполнена более чем на 0.06м;

стеллажи в складских помещениях магазина выполнены из горючего материала;

двери на путях эвакуации запасного выхода открываются не по направлению выхода из здания;

допускается размещение товаров, горючих материалов в помещении электрощитовой;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом требований эксплуатационной документации;

не определены расчетом категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений.

Региональному управляющему филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

капитан внутренней службы		А.В.Супареко