Проведен мониторинг магазина № 854 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности магазина № 854 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (региональный управляющий Титов Андрей Николаевич) по адресу: г. Кричев, ул. Щорса, 39а.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

антикражные ворота размещены на расстоянии менее ширины дверного полотна эвакуационного выхода из торгового зала;

помещения магазина не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (из расчета на 100м2 помещения с продовольственными товарами – 1 огнетушитель порошковый с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг или 2 по 4 кг;

допускается размещение товаров, горючих материалов, мебели и торгового оборудования на путях эвакуации (проходы, двери запасного выходов) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и  препятствующих безопасной эвакуации;

допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом требований эксплуатационной документации;

отсутствует журнал учета самоспасателей, учетные карточки на самоспасатели привести не соответствует определенной форме (таблица А.1).

не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений;

допускается размещение товаров, горючих материалов, мебели в помещении мини-котельной;

помещение мини-котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;

допускается хранение горючих материалов в противопожарных разрывах между зданиями.

Региональному управляющему филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

капитан внутренней службы		А.В.Супареко