Проведен мониторинг универсама «Купаловский»

УТП «Омега макс»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности универсама «Купаловский» УТП «Омега макс» (директор Мачульская Вера Федоровна) по адресу: г. Кричев ул. Ленинская, 46.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией (далее – АПС), АПС находится в неработоспособном состоянии, не незаключен договор на плановое техническое обслуживание АПС с организацией имеющей лицензию на данный вид работ

не обеспечивается свободный доступ к средствам противопожарной защиты (установкам автоматической пожарной сигнализации), а также постоянная готовность их к применению;

двери, расположенные на путях эвакуации (двери основного и запасных выходов с первого этажа и подвала, лестничной клетки подвала) оборудовать замками, не обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

в складском помещении допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами;

стеллажи в складских помещениях выполнены из горючего материала;

допускается размещение товаров, горючих материалов, мебели и торгового оборудования на путях эвакуации (проходы, двери эвакуационного выхода из коридора) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и  препятствующих безопасной эвакуации. Допущено размещение горючих материалов под маршем лестничной клетки и на лестничной клетке запасного выхода из подвала;

помещения магазина в полном объеме не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений;

не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума, работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе (членов добровольной пожарной дружины, работников ответственных за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей);

не назначено лицо, ответственное за эксплуатацию, техническое обслуживание и обеспечение исправности самоспасателей;

не проводится проверка самоспасателей, каждому самоспасателю не присвоен порядковый номер, отсутствуют учетные карточки и журнал учета самоспасателей, не закреплены персональные пользователи за самоспасателями;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями и не обозначено их место размещения;

работников объекта, задействованных в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре не проинструктированы правилам применения самоспасателей под роспись;

не организовано наличие стенда с информацией о пожарной безопасности;

не определено инструкциями по пожарной безопасности и не оборудованы места для курения;

имеющаяся общеобъектовая инструкцию по пожарной безопасности выполнена не в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь № 28 от 28.04.2018 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности».

Директору УТП «Омега макс» Мачульской Вере Федоровне вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	Д.М.Акимов