Мониторинг Кричевского производственного участка погрузочно-разгрузочных работ «МогилевГрузСервис» транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

Работниками Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности Кричевского производственного участка погрузочно-разгрузочных работ «МогилевГрузСервис» транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенного по адресу: г.Кричев, ул.Коммунистическая, 28 (начальник – Прокопенко Дмитрий Николаевич).

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

графическая часть плана эвакуации людей при пожаре здания АБК не соответствует требованиям Постановления МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

на 2-м этаже здания двери выхода в лестничную клетку не оборудованы устройством для самозакрывания.

Проведена проверка технического состояния установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, первичных средств пожаротушения, опрос работников по знанию инструкций о мерах пожарной безопасности и пользованию первичными средствами пожаротушения.

Начальнику Кричевского производственного участка погрузочно-разгрузочных работ «МогилевГрузСервис» транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	А.В.Супареко