Мониторинг лицензиата ГУО «Могилевский профессиональный электротехнический колледж»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ГУО «Могилевский профессиональный электротехнический колледж» (директор Буряко Виктор Викторович) по вопросу соблюдения требований ТНПА лицензиатом при техническом обслуживании систем пожарной автоматики на объектах УО «Кричевский государственный профессиональный агротехнический колледж», по адресу: г. Кричев пер. 
1-й Партизанский,1.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

система оповещения в здании общежития колледжа находится в неисправном состоянии, а именно: на первом и четвертом этажах не функционируют световые табло «выход»;

своевременно не производится контроль качества проведения регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации.

По результатам мониторинга в отношении старшего мастера ГУО «Могилевский профессиональный электротехнический колледж» начат административный процесс».

Инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС	Ю.Н.Сигаев