Мониторинг КДСУП «Кричевская ПМК № 264»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг КДСУП «Кричевская ПМК № 264» (начальник Федорович Геннадий Николаевич) на объектах строительства: «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания государственного учреждения образования «Ясли-сад № 4 г. Кричева» по ул. Карла Маркса, 19а в 
г. Кричеве»,  «60-квартирный жилой дом № 1а в микрорайоне «Сож» в 
г. Кричеве» корректировка», «20 квартирный жилой дом № 42 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве».

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения обязательным для соблюдения требованиям ТНПА, а именно:

объект строительства «60-квартирный жилой дом № 1а в микрорайоне «Сож» в г. Кричеве» корректировка»:

строящееся и мобильные здания (бытовые вагончики) не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями;

не оборудовано в установленном порядке и не обозначено указателями «Место для курения»;

в мобильных зданиях (бытовом вагончике строителей и прорабской) установлены отопительных приборов (нетеплоемкие металлические печи) незаводского изготовления;

не представлена рабочая документация (проект производства работ, технологическую карту, подтверждающие документы натурных огневых испытаний) на устройство принятой проектной документацией системы утепления класса пожарной опасности КН2;

объект строительства «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания государственного учреждения образования «Ясли-сад № 4 г. Кричева» по ул. Карла Маркса, 19а в г. Кричеве»:

устроенные труб системы отопления в лестничных клетках выступают из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок, чем не обеспечивается минимальная эвакуационную ширину прохода по лестничным площадкам;

не в полном объеме оборудованы устройствами для самозакрывания дымонепроницаемые двери;

не обеспечивается минимальная эвакуационная ширина прохода по площадкам лестниц 3 типа (в осях 7, 13 АР-Л-7) не менее 0,7 м между ограждениями и наружными стенами (перенести ограждение);

не в полном объеме выполнены мероприятия, обеспечивающие открывание изнутри без ключа дверей на путях эвакуации;

не подтверждено соответствие существенным требованиям безопасности ТР2009/013/BY, примененных строительных материалов и изделий (не представлены сертификаты (копий сертификатов) на защищенном бланке и деклараций соответствия, заверенных держателем, а также паспорта на изделия и руководства по эксплуатации на применяемую продукцию: двери дымонепроницаемые, подвесной потолок);

объект строительства «20 квартирный жилой дом № 42 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве»:

не оборудовано на строительной площадке в установленном порядке и не обозначено указателями «Место для курения»;

в мобильных зданиях (бытовых вагончиках строителей) устроены отопительные приборы (нетеплоемкие металлические печи) незаводского изготовления;

не обеспечены мобильные здания (бытовые вагончики) первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями.

Начальнику КДСУП «Кричевская ПМК № 264» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инженер ИНиП

Кричевского РОЧС							Д.М.Акимов