Проведен мониторинг универсама «Стольный» УТП «Омега макс»

Работниками инспекции надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности универсама «Стольный» УТП «Омега макс» (директор Мачульская Вера Федоровна) по адресу: г. Кричев ул. Московская, 17.

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

планы эвакуации людей при пожаре не соответствует постановлению МЧС Республики Беларусь № 21 от 20 апреля 2018 г. «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре».

установки автоматической пожарной сигнализации не оборудованы выводом сигнала о срабатывании и неисправности на пульт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

в складском помещении допускается совместное хранение горючих жидкостей (водочные изделия) с другими горючими веществами;

двери, расположенные на путях эвакуации (двери основного выхода) не оборудованы замками, обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

допускается размещение товаров, горючих материалов, мебели и торгового оборудования на путях эвакуации (проходы, двери эвакуационного выхода из коридора) уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и  препятствующих безопасной эвакуации;

не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений;

не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума, работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе (членов добровольной пожарной дружины, работников ответственных за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей);

не назначено лицо, ответственное за эксплуатацию, техническое обслуживание и обеспечение исправности самоспасателей;

не проводится проверка самоспасателей, каждому самоспасателю не присвоен порядковый номер, отсутствуют учетные карточки и журнал учета самоспасателей, не закреплены персональные пользователи за самоспасателями;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями и не обозначено их место размещения;

работников объекта, задействованных в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре не проинструктированы правилам применения самоспасателей под роспись;

не организовано наличие стенда с информацией о пожарной безопасности;

не определено инструкциями по пожарной безопасности и не оборудованы места для курения;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности.

Директору УТП «Омега макс» Мачульской Вере Федоровне вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

капитан внутренней службы	Ю.Н.Сигаев