Проведена проверка Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Малятичи-АГРО»

Согласно координационного плана надзорной деятельности, инспекторами Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям обследовано Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Малятичи-АГРО»  на предмет  соблюдения соответствия системы предотвращения пожара требованиям норм и правил, соответствия системы противопожарной защиты требованиям норм и правил, организационно-технических мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность.

Установлено, что здесь допущены нарушения требований Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», ППБ Беларуси 01-2014 и других нормативно-технических правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

не организована подготовка работников по программе пожарно-технического минимума (далее ПТМ); исполнители огневых работ не проходят обучение в системе пожарно-технического минимума, наряду с тем данные лица допускаются к проведению огневых работ; работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями; не на всех объектах предприятия, где численность работников превышает 15 человек либо количество одновременно находящихся превышает 10 человек, организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности; в должностных инструкциях работников не предусмотрены обязанности по обеспечению пожарной безопасности; к обслуживанию и эксплуатации теплогенерирующих устройств и котельных установок допущены лица, не прошедшие подготовку по программе ПТМ; объекты хозяйства не обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения; на объектах хозяйства не производится проверка технического состояния устройств молниезащиты; в зданиях ферм не содержится в исправном состоянии групповая привязь скота;  на объектах предприятия на наружной стороне дверей котельных, производственных и складских помещений, а также у наружных установок АЗС д. Малятичи и склада ГСМ д. Ботвиновка отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны; общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности содержит требования к порядок вызова пожарных и аварийно-спасательных подразделений и других организационных мероприятий; не назначены лица ответственные за: пожарную безопасность подразделений; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования; отопительных систем; электроустановок; молниезащитных и заземляющих устройств, технических средств противопожарной защиты объектов (не представлены приказы); не созданы добровольные пожарные дружины (не представлены приказы).

По результатам проверки руководитель привлечен к административной ответственности.