Проведен мониторинг УЗ «Кричевская центральная районная больница».

Кричевским РОЧС проведены мониторинги объектов УЗ «Кричевская центральная районная больница».

В ходе проведения мониторинга на объектах ЦРБ по ул. Ленинской допускаются следующие нарушения требований пожарной безопасности:

не обеспечивается плотное закрывание дымонепроницаемой двери и противопожарной двери лифтового холла на 3 этаже лечебно-диагностического корпуса, двери лестничных клеток в здании лечебного корпуса не оборудованы устройствами для их самозакрывания, двери лестничных клеток лечебного корпуса, оборудованы замками (запорами) которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

По результатам мониторинга главному врачу ЦРБ были вручены рекомендации.

В ходе проведения мониторинга больницы сестринского ухода, районной, детской и стоматологической поликлиник ЦРБ также выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В стоматологической, детской и районной поликлиниках не обеспечивается плотное закрывание дверей входящих в систему противопожарной защиты, отсутствуют устройства для их самозакрывания, допускается их фиксация в открытом положении, двери, расположенные на путях эвакуации оборудованы замками (запорами) которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

В стоматологической поликлинике двери лестничных клеток открываются не по направлению выхода из здания, не проводится проверка внутреннего противопожарного водоснабжения.

В полном объеме не обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) помещения в больнице сестринского ухода, детской и районной поликлиниках.

В районной поликлинике не укомплектованы стволами 3 пожарных крана внутреннего противопожарного водопровода;

На всех указанных объектах планы эвакуации не обеспечивают условия пространственной ориентации, на графической части планов не нанесен знак со смысловым значением «Вы находитесь здесь»; не обеспечены самоспасателями работники, задействованные в реализации планов эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре, а также работники, являющихся членами добровольной пожарной дружины; не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума, работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе.

При проведении мониторингов проведены совместные практические тренировочные занятия по действиям персонала в случае возникновения пожара. Осуществлена проверка исправности и работоспособности систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре на вышеуказанных объектах, данные системы обслуживаются и исправны.