Проведен мониторинг ФСУ Кричевский ФОК.

На объектах ФСУ Кричевский ФОК инспекцией Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг противопожарного состояния. В ходе мониторинга выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

не обеспечивается плотное закрывание дверей входящих в систему противопожарной защиты на 1-2 этажах; двери, расположенные на путях эвакуации оборудованы замками (запорами), и не могут быть открыты изнутри без ключа; не достаточное количество самоспасателей; не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума, работников входящих в состав ДПД; не обеспечена постоянная готовность к применению первичных средств пожаротушения и кранов внутреннего противопожарного водоснабжения; женские и мужские раздевалки не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями); вазоны с цветами размещены на путях эвакуации, тем самым уменьшая минимальную эвакуационную ширину и препятствуя безопасной эвакуации; производится хранение спортивного инвентаря и других материалов в помещении вентиляционной камеры; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в здании манежа находится в неработоспособном состоянии и др.

В ходе проведения мониторинга помещений спортивного комплекса «Локомотив» выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

открывания двери выхода в тамбур основного выхода  препятствует выходу из здания;

в помещении электрощитовой и коридоре отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители).

По результатам мониторинга и.о. директора ФСУ «Кричевский ФОК» были вручены рекомендации.