Проведены мониторинги объектов образования

В апреле-мае 2018 года проводились мониторинги учреждений образования города и района. По результатам мониторингов установлено, что во всех учреждениях образования, за исключением ГУО «Ясли-сад №19 г.Кричева», выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности:

планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям формы, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

двери эвакуационных выходов оборудованы замками, которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

не проводятся испытания металлических пожарных лестниц и металлических ограждений крыш.

На путях эвакуации из зданий ГУО «Средняя школа №5 г.Кричева», ГУО «Ясли-сад №9 г.Кричева», ГУО «Ясли-сад №13 г.Кричева», ГУО «Ясли-сад №10 г.Кричева» устроены ступеньки, трубы отопления и другие препятствия, не обеспечивающие безопасную эвакуацию.

Двери эвакуационных выходов из зданий ГУО «Средняя школа №5 г.Кричева», ГУО «Ясли-сад №3 г.Кричева», ГУО «Ясли-сад №10 г.Кричева» открываются не по направлению выхода.

В зданиях ГУО «Средняя школа №1 г.Кричева», ГУО «Средняя школа №3 г.Кричева, ГУО «Средняя школа №5 г.Кричева» деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом (истек срок действия состава).

В зданиях ГУО «Средняя школа №5 г.Кричева» и ГУО «Средняя школа №7 г. Кричева» не восстановлены дверные полотнища, входящие в систему противодымной защиты.

В ГУО «Средняя школа №3 г.Кричева» внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии.

В начальном блоке ГУО «Средняя школа №3 г.Кричева» размещаются дети до 6 лет. Однако в здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре, не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода, стены на путях эвакуации окрашены масляными красками на всю высоту. Двери, входящие в систему противодымной защиты, не оборудованы устройствами для самозакрывания. Игровая комната и помещения раздевалки используются не по целевому назначению (под склад).

Третий этаж учебного корпуса УО «Кричевский государственный профессиональный агротехнический колледж» не оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. В помещении столовой учебного корпуса выполнена перегородка из горючих материалов без разработки проектной документации.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС

Анна Сташкевич