- Проверка УКПП «Водоканал»

- Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям была проведена проверка УКПП «Водоканал» по адресу: г. Кричев ул.Заслонова,9.

В ходе проведенной проверки установлено, что нарушены требования ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь», Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре ТКП 45-2.02-279-2013, СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре», «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара ТКП 475-2013» а именно: в очистных сооружениях д. Калинино:

здания и территория предприятия не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения; на наружной стороне дверей складских и производственных помещений не размещены указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны.

В КНС-1, Насосная станция второго подъема:

в помещении насосной эксплуатируются временные электрические сети;

В административно-производственной базе ул. Заслонова:

отсутствует дверное полотно, отделяющие лестничную клетку от общего коридора первого этажа; в лестничной клетке основного выхода, оборудование системы отопления выступает из плоскости стен на высоте до 2.2м; отсутствует план размещения веществ и материалов в складских помещениях с указанием их наиболее характерных свойств по пожарной опасности; не организовано обучение работников по программе пожарно-технического минимума; не все эвакуационные выходы закрываются на легкооткрываемые (без ключа) запоры; работники объекта являющиеся членами добровольной пожарной дружины, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре не обеспечены самоспасателями; не переработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей в порядке, не размещены на территории предприятия и в зданиях знаки пожарной безопасности, обозначающие пожарное оборудование, первичные средства пожаротушения, водоисточники, здания и территория предприятия не в полной мере укомплектованы первичными средствами пожаротушения; определенные приказом руководителя специально отведенные места для курения не оборудованы и не обозначены указателями «Место для курения», а также не обозначены знаками пожарной безопасности, запрещенные места для курения.